Памятка

по наиболее характерным нарушениям при  монтаже электроустановок бытовых потребителей.

Инспекция Госэнергогазнадзора, при обследовании электроустановок бытовых абонентов, выявляет недостатки устройства электроустановок, в том числе и   после проведения ремонта. Ниже приводятся наиболее характерные нарушения со ссылками на пункты действующих Правил.

1. Установка  предохранителей  в  нулевых  рабочих проводниках запрещается. ПУЭ    3.1.17.  (В нулевом проводнике после электросчётчика установка пробочного предохранителя запрещается)

2. Расцепители  в  нулевых  проводниках допускается устанавливать лишь  при  условии,  что  при  их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. ПУЭ    3.1.18.  (В нулевом проводнике после электросчётчика установка отдельного автоматического выключателя запрещается.  Нужно устанавливать двухполюсный или однополюсный только в фазном проводнике.)

3. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 660 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом с приспособлениями для их опломбирования. ТКП 339-2011 4.2.5.8 (Перед электросчётчиком в обязательном порядке должно быть опломбированное отключающее устройство)

4. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 -1,7 м. ТКП 339-2011 4.2.5.2

5. В электропроводке к расчетным счетчикам не допускаются пайки и промежуточные соединения. 4.2.5.5

6. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания  если применена система Т N.  ТКП 339-2011 4.3.5.3

7. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:  защитное заземление   ТКП 339-2011  4.3.2.3 (В электроустановках с повышенной опасностью поражения электротоком, например наружные электроустановки, в помещении имеются заземлённые металлические коммуникации, сырость, влага и т.д., обязательно защитное заземление и защитное зануление.)

8. Диаметр стального без покрытия вертикального  заземлителя должен быть не менее 12 мм. ТКП 339-2011, табл.4.3.4

9.Диаметр стального без покрытия горизонтального  заземлителя должен быть не менее 10 мм ТКП 339-2011, табл.4.3.4

10. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. ТКП 339-2011  4.3.17.6

11.Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других разделов ТКП и глав [4], следует применять устройства защитного отключения (далее - УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. ТКП 339-2011  4.3.2.2

12.Установка УЗО обязательна

-для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью;

-для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения по ГОСТ 30339, а также жилых вагончиков;

-для групповых линий, питающих светильники класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;

-для питания установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий.

ТКП 339-2011   8.7.4.

13. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков, а также щитков, установленных на этажах и в квартирах, до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. ТКП 339-2011   8.4.6

14. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оборудованных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований 8.4.5 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными. ТКП 339-2011   8.7.3

15. Сечение алюминиевых проводов на вводе в электроустановку должно быть не менее: 16 мм.кв для однофазной и трёхфазной электроустановок ТКП 339 8.4.14, 4.3.15.1

В настоящей памятке изложено только часть требований  по устройству электроустановок, нарушение которых выявляется чаще.

Хотимская районная инспекция Госэнергогазнадзора